    - 附件1-2综合智慧管理平台（含BIM）技术要求

    - 1.1综合智慧管理平台（含BIM）

      - 1.1.1系统概述

综合智慧运维平台建设旨在利用物联网、云计算、大数据、移动互联网等新一代信息技术进一步提升院区管理水平，并对数据进行汇总分析，深入发掘数据价值，为院区运营提供进一步增值空间。随着医院改革地不断深化，医院对运送、保洁、陪护等后勤服务也提出了更高的要求，如何保证医院持续发展、提高后勤服务质量、提升临床满意度是医院后勤所面临的挑战。医院后勤工作变得更加复杂化、繁琐化，医院运行管理变得更加专业性、广泛性、技术性、标准化和规范化。因此医院需要更好的运行管理水平、创新的工作机制、健全的保障能力和先进的信息管理系统来满足现代化医疗、科学、科研等需求，促进医院后勤管理由数字后勤走向智慧后勤，加速医院智慧化转型。

      - 1.1.2需求分析

通过综合智慧运维平台的建设，提升医院整体管理水平、提高员工工作效率、保障医院后勤安全运行可靠性，通过建立医院智慧后勤信息化与数据采集的手段为医院后勤管理赋能，抓住发展机遇，紧跟医院改革和发展需求的步伐提高医院整体服务质量，加速医院智慧化转型。

综合智慧运维平台是利用互联网和物联网等信息技术，整合和优化医院后勤业务流程，积极布局医疗信息化在后勤管理中的应用，在后勤管理部门的全面统筹和协调下，整合整个后勤资源，建设智慧后勤综合管理平台。该平台集监控、巡检、调度于一身，打破后勤各科室之间的界限，不仅可以提高医院设备维修、巡检和维护等日常工作的效率，还可以实时监控能耗管理、系统管理和设备运行状态，实现医院能耗监管和设备管理的分类、子项和子部门计量，分析和统计各后勤部门和班组的管理数据、运营数据、资金使用、收入、资产、能耗和设备智能监控等功能信息。此外使用移动APP可以实现设备报修-派单-维修-确认工作流程的电子记录，大大提高维修效率和质量，提高了后勤管理的工作效率。

通过建立综合智慧运维平台，能够充分和有效地处理、运用各种信息数据，使智能建筑的各项管理真正做到高度集中，有效率和方便。系统集成能充分发挥不同厂家产品和技术的优势，通过对信息的收集、处理、存储并加以分析整理，成为具有高附加值的资料，从而使智能医院和综合业务管理的工作流程更有效率，使智能建筑在安全，卫生，舒适，节能和环保方面达到一个很高的水平。

综合智慧运维平台集成设计充分体现智能化综合体的特点，在尽可能降低投资的同时，系统集成方案应采用国际上先进的技术，实现建筑综合体内智能化各子系统之间信息资源的共享和管理，相关系统之间的互操作、快速响应和联动控制，实现自动监控和远程管理的目标。

      - 1.1.3平台总体设计

综合智慧运维平台建设是依照 “从上而下设计，从下往上施工”的原则。方案将对被集成的子系统提出设计要求和接口协议界面要求。

系统将按四个层次的架构和功能来设计：

- 感知层

- 医院内各智能化系统设备采集实时数据信息对接物联网平台，上传实时数据信息并完成设备功能动作，实现项目的智能化系统的日常运行。

- 数据层

- 医院内各智能化系统实时数据信息接入接物联网平台，通过平台强大数据清洗能力实现统一开放接口、数据服务调度、建立设备协议模型、数据对接、输出统一标准等功能，为上层应用软件提供数据服务。

- 应用层

中屏端应用，实现医院内各子系统标准化、集成化、智能化管控。具体功能项包含平台看板、设备管理、运营管理、能耗管理、报警管理、工单管理、巡检管理、保养管理、系统管理等功能。

小屏端应用，通过移动端APP通行医院门禁，实现快捷停车以及设备控制。具体功能包含员工通行证、员工通行记录、考勤记录、停车缴费、车辆通行记录、照明系统、空调系统

会议预约、访客邀请、在线预约、访客权限、事件上报、工单管理、保养管理、巡检管理等功能。

一通行平台，实现对医院内通行权限全方位管控，具体功能包含部门管理、员工管理、意见反馈、员工权限组、员工授权、员工卡片管理、员工门禁通行记录、员工固定车管理、员工停车记录、考勤设置、员工考勤记录、系统功能模块、访客权限组、访客临时登记、访客卡片管理、访客门禁通行记录、访客记录、访客权限组授权、员工访客组授权等功能。

- 展示层

大屏端，采用三维可视化技术还原项目大场景搭建，包括项目主体大楼、建筑楼层、周边建筑、道路交通、轨道交通等，数据交互，完成医院内各个场景运维需求。具体功能包含数字孪生一体化指挥决策中心、可视化机电运维中心、可视化能源管理中心、可视化安全管理中心等功能。

      - 1.1.4平台应用

        - 1.1.4.1物联网平台

边缘节点采用物联网平台软件系统，实现边缘与各子系统、边缘与云端协同能力。物联网平台是软硬件一体化工业级IoT操作系统，致力于将复杂多样的智能化设备通信协议经过数据清洗整合，设备点位模型化，事件订阅配置器，转换输出成标准易用的协议，必须包含HTTP、MQTT等。通过物联网平台开放标准接口，实现与智能化设备通讯，从而降低智能化设备对接门槛，提升智能化设备通讯协议开发效率。

平台应具备优秀的开放性与兼容性，能够提供符合行业主流要求的标准API接口，方便后续院内更多业务系统进行对接和调取数据。接入系统北向开放的API文档需包含服务调用指南、服务列表、restful接口、事件回调等章节内容。其中服务列表章节需至少包含设备基础数据、视频监控、能耗监测、照明系统等系统技术说明内容。

          - 1.1.4.1.1协议支持

物联网平台所支持的与各子系统对接通用协议包括：

（1）BACnet类型：BACnet IP方式，底层为Socket UDP背景音乐方式通讯；BACnet MS/TP，串口方式访问，底层为485方式通讯；BACnet Ethernet；BACnet ARCNET；BACnet PTP。

（2）Modbus类型：Modbus TCP，以太网方式访问；Modbus RTU，串口方式访问；Modbus ASCII；Modbus DTU。

（3）OPC类型：OPC DA（2.x版本），OPC UA（3.x版本）。

（4）SNMP类型：简单网络管理协议，国际化标准，如交换机、路由器等。

物联网平台支持的通用协议包括：厂家私有协议（包括私有数据格式及通讯协议，主流合作厂家有成熟方案进行对接，也可以根据需求进行定制化开发对接）；RS485、RS232；Socket TCP、Socket UDP；Web Service/XML/JSON；HTTP/REST/JSON；DLL动态链接库；ODBC；UART（物理接口是串口方式）。

          - 1.1.4.1.2设备支持

物联网平台应支持对接多类型、多品牌、多型号设备，兼容视频流服务器推送，并解决延迟、同时多视频并看问题。为方便用户进行快速部署和对接，提供操作界面，设备及设备点位信息均可批量操作导入平台。

          - 1.1.4.1.3应用支持

在整合接入设备的基础上，物联网平台还可以为上层管理平台或应用平台开放接口对接，不局限于同品牌，可以对接市面上其他厂家的集成管理平台，还可以直接为运营平台、第三方应用、云平台进行数据支持。

          - 1.1.4.1.4系统管理模块

物联网平台应提供系统管理模块，主要是针对系统最基础的能力进行配置，能够提供图形化界面，支持对系统的菜单、权限、服务调度与数据字典进行可配置性的管理，降低底层物联对接与管理的复杂性，提供更具人性化的操作环境。

            - 1.1.4.1.4.1菜单管理

对于系统菜单列表中显示的功能，物联网平台应支持对列表中显示的功能内容进行个性化配置（包含配置管理和系统管理），无需开发人员干涉的情况下就能够完成功能菜单的设置，降低开发与部署难度。

其中配置管理必须涵盖：设备信息、设备分类、设备品牌、设备型号、设备模型库、设备模型（型号）、设备模型（单个）、点位导入、服务管理、协议管理、服务日志、授权管理、事件回调、事件日志、历史数据、状态码配置；

系统管理必须涵盖：调度配置、菜单管理、部门管理、角色管理、用户管理、常用配置、数据字典、打包协议、打包管理。

            - 1.1.4.1.4.2权限管理

系统应提供的完善权限管理体系，能够让用户基于自身的业务场景与管理体系，进行权限设置，让不同的用户只能进行被赋予权限内的操作，提升平台整体的安全性。

            - 1.1.4.1.4.3部门管理

部门管理用于管理用户的所属部门信息，以贴合实际业务场景下的管理需求。

针对客户组织对的架构体系，支持输入部门名称、状态、地址、电话、简介等信息，对部门信息进行新增、删除与编辑。

            - 1.1.4.1.4.4角色管理

角色管理用于管理使用系统的用户角色，基于角色管理员可以给不同的用户分配不同的权限。

（1）新增、删除角色：针对使用平台的不同人员角色，可以新增或删除角色。角色信息包括角色名称、默认主页、排序、备注等。

（2）角色授权：可以为角色配置相应的权限，允许其访问相应的功能菜单。

（3）角色查询：可以输入查询条件进行角色数据查询，支持基于角色名称进行模糊查询。

            - 1.1.4.1.4.5用户管理

用户管理用于管理使用系统的用户信息，以贴合实际业务场景下的管理需求。

（1）新增、编辑与删除用户：物联网平台应支持新增、编辑与删除用户信息。用户信息包括登录账号、用户名称、登入密码、确认密码、所属角色、所属部门、状态（用于用户账户的启停）等。

（2）查询用户信息：物联网平台应支持基于登录账号、用户名称和状态、所属角色等条件进行模糊查询。

            - 1.1.4.1.4.6调度配置

物联网平台应提供调度配置模块，用于支持管理系统中各类的自动任务，比如数据采集、删除录像回放历史文件等，可以设置任务何时开始结束、是否立即执行、是否并发、任务是否启用等，是和智能设备之前交互设置的配置。

（1）该功能应支持新增、编辑和删除任务，设置任务名称、任务组名、目标方法、cron表达式、开始/结束时间、状态（启停）、是否并发等参数；

（2）支持根据任务名称或任务组名进行组合查询与模糊查询；

（3）支持显示定时任务调度状态数据。

            - 1.1.4.1.4.7数据字典

数据字典用于管理系统中所有的数据类型，是整个系统数据标准化的重要基础。数据字典可以为整个系统体系乃至集团化系统对接提供标准化依据与支持。

（1） 数据字典新增、编辑与删除：支持新增、编辑与删除数据字典中的信息，包括类别名称、类别代码、排序、状态（启停）和备注等信息。

（2） 数据字典查询：支持根据类别代码、类别名称进行模糊查询和组合查询。

          - 1.1.4.1.5 配置管理模块

配置管理功能模块主要用于配置系统接入的设备信息（至少包括设备品牌、设备型号等），录入设备模型和协议转化方式。

            - 1.1.4.1.5.1 设备管理

对接入物联网平台的物联网设备与智能化子系统设备进行管理，能够对其分类、品牌、型号等信息进行配置与台账式管理，帮助用户理清家底、从庞杂的设备系统当中解脱出来。

            - 1.1.4.1.5.2设备分类

能够对设备按照所属类别分多个层级进行管理，支持对设备分类名称、分类编码和备注信息等进行新增或删除。

            - 1.1.4.1.5.3设备品牌

物联网平台支持新增、编辑和删除品牌，品牌信息可包括品牌名称和备注信息等。同时应支持根据品牌名称进行查询。

            - 1.1.4.1.5.4设备型号

设备型号可以与设备品牌进行关联，形成完整的设备厂商信息的管理体系。物联网平台应支持对设备型号进行新增、编辑与删除，并且可以设置关联品牌。支持基于品牌和型号两个查询条件组合查询与模糊查询。

            - 1.1.4.1.5.5设备详细信息

对于每个设备的详细信息，支持新增、编辑与删除设备名称、设备编号、外部编码、安装地址和关联接口协议等，并且能够基于完善的设备分类、品牌与型号信息库，将设备进行相应绑定。支持通过Excel模板批量导入数据，减轻管理压力。

            - 1.1.4.1.5.6协议与数据管理

物联网平台对于接入系统的协议能够进行管理配置，对于接入系统的设备采用模型化管理方式，形成标准数据模型，并且能够方便地进行设备点位批量导入，为对外服务支持做好基础。

            - 1.1.4.1.5.7协议管理

物联网平台应支持采用配置化的方式，对特定分类、特定品牌下的设备型号配置对应协议实例。协议实例可配置的数据包括协议名称、编号、BeanId、协议状态等，并支持基于协议编码、名称、设备分类、启停状态等进行查询。

            - 1.1.4.1.5.8设备模型管理

物联网平台应支持采用统一的数据模型对设备进行管理，实现实体设备到虚拟设备的转换，从而能够摆脱实体设备的框架限制，更好地为数据输出做好准备。

设备模型应包括属性名称、数据类型、属性类型等基础信息。物联网平台应支持对设备模型进行新增、编辑和删除，并支持基于名称等查询条件的组合查询和模糊查询，详情如下：

- 支持按照不同品牌划分划分设备，且各品牌下按照不同型号进行设备型号规整。

- 支持属性新增，包含属性名称(中英文）、外部属性名称、数据类型、属性类型、属性默认值、单位、是否默认属性、序号、选项类型、采集类表达式、控制类表达式、设备分类、备注、选项属性等内容。

- 支持模型设置，可根据不同设备分类进行模型属性选择。

- 支持模型属性查询，可按属性名称（中英文名称）进行查询。

- 支持已生成属性进行删除和编辑功能，其中编辑功能可对属性名称(中英文）、外部属性名称、数据类型、属性类型、属性默认值、单位、是否默认属性、序号、选项类型、采集类表达式、控制类表达式、设备分类、备注、选项属性等内容进行修改。

            - 1.1.4.1.5.9点位导入

支持将实际对接设备的数据点位信息进行批量导入，且导入后可进行联通调试。支持按条件查询点位数据，后期可导出点位数据、查看点位调试日志等，具体要求如下：

- 点位导入记录：

- 支持点位导入记录查看，以列表形式呈现在平台，包含点位ID、点位名称、调试状态、属性名称、设备分类、协议名称、设备编码、导入时间。

- 支持按照点位ID、属性名称、设备编码、调试状态、导入时间进行搜索导入记录。

- 支持导入记录导出功能。

- 支持日志查看，包含模型属性名称、属性名称、服务编码、设备名称、调试状态记录。

- 点位导入：包含设置属性规则、导出点位属性和点位导入三个阶段信息设置。

- 设置属性规则：

支持设备点位导入，平台支持点位导入模板下载；

支持设备型号选择，可根据预先在设备型号功能模块设置好的数据进行选择；

支持属性选择。

- 导出点位属性：支持点位属性下载。

- 点位导入：

支持协议类型选择，包含modbus、opc、bacent；

支持设备模型导入。

- 支持点位调试功能。

            - 1.1.4.1.5.10服务管理

服务管理功能涉及IoT调用南向子系统数据、调用外部应用及外部应用访问IoT使用的服务接口三种服务管理，采用可配置的方式对这些服务调用过程进行管理，能够有效保障数据安全。

（1）调用南向子系统服务管理

A.用于配置服务对应品牌和型号，支持新增、编辑和配置服务编号、服务名称、设备分类等信息，且支持基于服务编号、名称、设备分类等进行查询。

B.需支持显示服务调用次数；

（2）外部接口授权

该功能用于配置外部应用访问IoT时调用的服务接口。配置完成后，外部应用如需请求数据，带上授权中配置的“应用授权码”调用接口即可，降低外部接口调用物联网平台服务的难度。

（3）事件回调管理

A.该功能用于北向应用系统回调外部应用或南向子系统的接口，应支持新增、编辑与删除回调内容，可设置应用名称、回调地址、状态等信息，并且支持基于调用的应用名车、状态、创建时间等进行组合查询和关键字模糊查询。

B.需支持显示事件推送信息数据。

（4）状态码配置

用于配置外部应用调用物联网平台接口失败的状态码和状态描述，可方便运维人员、部署人员及开发人员快速对系统对接进行调试。应提供状态码配置查询、状态码的新增、编辑与删除功能。

            - 1.1.4.1.5.11审计管理

物联网平台支持多种日志记录方式，能够帮助用户做好信息数据的审计管理，及时做好操作、服务数据留底审查工作，在出现错误时可以有效回溯。

（1）历史记录

主要用于展现系统中所有调用服务的记录信息（南向数据采集）。支持基于设备名称、设备分类、采集起止时间等查询条件进行查询。

（2）服务日志

A.当外部调用物联网平台的服务接口时（北向应用），应能够产生调用服务日志。支持提供服务IP、应用授权码、服务请求时间、响应时间、异常信息等，支持基于服务编号、状态码、设备分类、状态码等要素进行模糊查询；

B.需支持显示服务运行状态数据。

        - 1.1.4.2中屏端

          - 1.1.4.2.1平台看板

            - 1.1.4.2.1.1全院区数据展示

平台看板支持将全院的设备运维数据信息在同一平台进行呈现，通过对日常维护过程中关心及关注的信息的维护，对整个医院建筑的相关三维模型信息、相关报警信息、重要的统计分析信息及其他数据信息等进行集中的展现。

            - 1.1.4.2.1.2设备统计数据展示

平台看板支持展示设备的数据统计情况，包含设备总数、在线设备数量、开机数、关机数、正常数、故障报警数等。需支持按不同的专业和设备类型，查看对应的设备分项统计数据。

            - 1.1.4.2.1.3能耗统计数据展示

平台看板支持展示能耗的数据统计情况，包含对能耗设备、电表的管理和统计，需支持展示今日用电/水量、本周用电/水量、本月用电/水量、本年度用电/水量，并需支持与昨日、上周、上月、上年度的数据进行对比。

            - 1.1.4.2.1.4报警提示数据展示

平台支持对医院建筑的当前报警情况进行提示，并需支持进行实时推送，便于管理者快速地了解报警详情，并及时响应。同时需支持对报警的情况进行数据统计和展示，包含当前待处理报警数量、今日已处理报警数量、今日报警总数等，并需支持通过时间范围的选择，查看报警数量的变化趋势。

            - 1.1.4.2.1.5工单进度数据展示

平台看板支持对工单的完成进度情况进行展示，包含工单总数、当前未完成工单总数、已超期工单总数、已完成工单总数等；并需支持根据工单的不同类型和状态查看分项数据和占比等。工单类型包含维修、巡检、保养工单；工单状态包含待接受、处理中、已超期、待验收、已完成、未通过、已取消、已退回。

            - 1.1.4.2.1.6自定义看板展示数据

平台支持按照角色或用户，自定义配置看板数据显示内容。

          - 1.1.4.2.2设备管理

设备管理功能可实现对设备的智能化管理，通过设备使用环境、设备品牌、设备型号等进行分类管理，同时方便用户采购智能化设备时进行参考、采购等辅助工作。

- 设备类别

通过智能化设备不同的使用环境进行归类整理，提供设备分类的多级目录，以列表显示类别名称、类别代码等信息，支持设备分类新增、删除、修改等操作，可通过名称和代码进行设备的查询功能，同时可直接在设备与设备间进行联动设置。

- 设备品牌

提供设备品牌的自定义配置功能，用户可以根据项目实际需要和后期项目建设规模的扩大，对系统的设备品牌库进行配置。

- 厂商信息

- 用于编辑与设备供应厂家类型、名称等相关信息。可对所添加的设备的厂商名称、厂商类型、联系电话、地址及备注进行查看、添加、修改。

- 设备联系人信息

- 用于编辑与设备相关联系人的信息。新增、修改设备联系人的姓名、电话、邮箱地址。

- 设备型号

提供设备型号的自定义配置功能，用户可以根据项目实际需要和后期项目建设规模的扩大，对系统的设备型号库进行配置，并且与设备品牌进行关联，形成完整的设备管理体系。

- 设备台账

- 用于掌握项目设备资产状况，反映项目各种类型的设备拥有量、设备分布及其变动情况。

- 按设备组进行管理，可以设备名称/编号，设备型号、安装楼层进行查询，查看设备归类、使用状态等等信息。可编辑对设备寿命进行设置，并关联视频导入。可新增设备/设备组，也可导出二维码。

          - 1.1.4.2.3运营管理

            - 1.1.4.2.3.1逻辑编组

- 用于对单个子系统内对多个设备进行编组设置，供业务联动、控制调用。

- 将设备进行人为编组，可按一定规则对设备进行排序、拟定编组名称、设置系统类别、设备类别、添加设备品牌、型号，设备编组后将方便后续的报警、策略、情景模式使用。同时可查看编组设备所在楼栋、楼层、及编号。

            - 1.1.4.2.3.2二维平面电子地图

二维平面电子地图应用于平台内各子系统间，通过二维平面电子地图显示各区域、楼层的设备位置，地图支持等比放大或缩小，平移等操作，图层中实现各智能化设备的组态，支持通过二维平面电子地图监控设备情况，点击二维矢量地图上的相应设备，可跳转至设备详情信息，了解设备现状及设备间组态信息。

            - 1.1.4.2.3.3情景模式

情景模式管理是一组针对特定子系统，以及该子系统内所有设备类型的预设动作执行序列。可在任务管理内对已设定的任务进行增删改查的管理；可在每个子系统内对设备进行任务的设置；多个任务形成任务组或者模式的概念，一键进行任务开闭或者模式切换。模式配置完成后，子系统以及相关设备，都遵照相应模式所预设的动作序列自动执行，无需人工干预，以达到提高运营效率及节能降耗的目的。

在详情中，可以配置情景模式当中具体关联的智能化子系统。在情景模式当中，子系统以卡片形式进行罗列，通过可视化的方式，可以手动拖拽对子系统进行排序。

（1）模式管理

针对建筑设备，进行工作模式的新增、删除、改动、查询。

可针对设备或设备组（区分不同子系统）统一设定在固定时间段执行的动作；新增工作模式时涉及字段有：模式名称，设备名称，开启时间，关闭时间，关键工作参数设定；

工作模式可进行筛选管理，必须包含是否在运行，子系统，设备名称等；默认按照设备进行列表排序。

（2）模式控制

启用或关闭某些运行模式。

1.可对已新增的运行模式进行开启与关闭；

2.若运行模式开启时有冲突需提醒，一个设备同一时间只运行一个模式。

            - 1.1.4.2.3.4联动中心

平台需支持跨系统联动功能，实现建筑内各个智能化系统的协调运作完成一系列复杂的业务。用户可以根据实际需要，使用联动配置工具，对不同的联动场景设置触发联动的条件和联动的设备；支持通过直接拖曳的方式进行设备间联动自定义配置，无需二次开发，缩减成本。

联动的触发条件支持一个或多个，同时满足和任意满足。支持自定义联动任务，设置触发条件，自动完成；可针对设备设置联动任务，设置触发条件与响应动作，当任务被触发时可自动完成。

要实现联动先要定义联动策略，联动策略分两部分触发条件和联动动作。触发条件可以是多条件，多个条件支持and和or逻辑运算连起来。触发条件可以是时间、报警信号和阈值检测。联动动作也可以多条的，联动动作可以是设备控制动作、界面展示动作或数据变更动作。

这种联动机制常用于安全报警事件的快速处理，也可用于节能自动的场景中。具体的使用方式可根据需求灵活运用。

            - 1.1.4.2.3.5策略中心

平台支持定时任务即模式化设备运行管理，预先定义设备运行模式，实际操作过程中，只需要一键切换运行模式，所有设备都可以按照本模式来运行。设置定时或循环任务，自动完成，节省大量切换时间。用户可以根据业务需要，自定义多种情景模式，满足不同场景下的智能系统配置需要。所有的情景模式以卡片式的方式进行陈列展示，能够看到所有情景模式的启动状态，方便进行管理。

时间表设备运行管理，能够设定设备启动及关闭时间，到了设定时间，设备自动按照已经设定好的方式进行运作，无需人为干预。

支持重复规则自定义，可按天、周、月等不同时间维度设置触发方式，间隔天数支持自定义，重复范围支持永久及指定日期两种模式。

          - 1.1.4.2.4能耗管理

基于平台集成的能耗设备远程抄表系统和能耗计量系统读取的数据结果，能耗管理中心采用更加聚合、更加人性化的图表方式对多样化的数据进行集中呈现，以建筑内各用能设施基本运行为基础条件，依据各类机电设备运行中所采集的反映其能源传输、变换与消耗的特征，为用户的能耗管理提供专业化的决策依据，帮助用户实现“管理节能”和“绿色用能”。

            - 1.1.4.2.4.1综合总览

综合总览模块是能耗管理中心的总览页面，对所有能耗相关系统的数据进行统一汇总和呈现，将庞大繁琐的各类能耗数据以图表形式进行归类和梳理，形成“一张图”呈现，有利于用户在打开能耗管理中心时就可以看到所有需要了解的概括性信息。所有的数据均可基于日、月、年等不同统计周期进行梳理与统计。

（1）汇总分析

针对整体项目的能耗信息进行汇总分析，可针对不同能耗类型进行单位换算，帮助用户进行总体把控。具体必须包含综合总能耗、单位建筑面积能耗、总用电、总用能、总用气、总供冷等数据汇总以及同环比率数据信息。

（2） 综合费用

系统可以设置不同类型能源消耗的费用，结合实际抄表数据，对日、月、年等不同时间周期的综合费用进行统计，直接帮助用户了解能耗投入，帮助用户对能耗成本进行核验与比较。

支持统计综合总费用数据及同环比率，针对总电费、总水费、总燃气费以及总供冷费等不同类型能源消耗费用数据统计以及分析其对综合总费用的占比数据。

（3）能耗趋势分析

将建筑能耗数据按照时间维度拉开绘制图表，并提供环比用量、同比用量进行比较，可以帮助用户发现能耗趋势，更好地按照时间周期制订用能指标和用能策略。

能耗排名

针对用户最需要关注的空间能耗数据进行分类排名统计，在第一时间发现能耗最高空间，从而帮助用户关注该空间的实际使用情况。

能耗报警列表

支持对于能耗监测设备推送的报警信息进行集中式呈现，并且能够看到报警级别、报警时间、报警内容等信息。

            - 1.1.4.2.4.2基础配置

根据项目实际情况配置项目建筑相关信息、仪表能耗属性、项目能耗相关参数等内容，这些数据将作为今后用能分析的基础信息。

- 空间树

支持根据项目具体楼层空间结构，对不同的空间结构设置空间代码、设定其之间的从属关系。还可针对项目需要，设定需要关注的重点空间，重点空间的能耗数据能够第一时间在总览页面上显示。

- 分项树

针对项目能源的用途，可采用树状结构对用能分项进行不断划分下钻，配置多层级的用能分项，如电——空调用电——冷热站用电，方便进行分项统计。

- 能源分类

针对项目实际对接的能耗类型，能够设置不同的能源，相对应会形成不同的统计页面和属性，关联不同的仪表类型。

- 仪表管理

对项目各类仪表能够进行批量信息导入导出，并且能够针对其名称、编号、类型、仪表类别、能源分项及设备位置进行配置。支持从IOT平台同步仪表数据信息。

- 参数配置

根据项目的实际需要，系统应支持对电、水、供冷等不同用能类型设置能源单位。针对分时分价用电需要，应支持对高低峰、平尖峰时段和电价进行配置。支持对不同能源的价格进行配置。

            - 1.1.4.2.4.3用能模块

（1）用能总览：展示今日/本月/本年的用能概览，分项用能总览，分项用能占比，分项用能趋势，分项费用趋势，分段用能历史分项，单位建筑面积用量；

（2）分项分析：能够对用能当前数据/历史对比 按照 用能分类的形式进行 年月日时的查询出用量趋势和费用趋势；

（3）远程抄表: 实时监测各类仪表连接情况，统计各类能源的日、月、年等不同时间维度的用能情况，并做同环比分析。

            - 1.1.4.2.4.4用电模块

（1）用电总览：展示今日/本月/本年的用电概览，分项用能总览，分项用能占比，分项用能趋势，分项费用趋势，分段用能历史分项，单位建筑面积用量、重点关注空间排名TOP10；

（2）分项分析：从当前数据和历史对比两个维度，可根据勾选的用电分项节点，选择的不同时间粒度下时间范围、勾选的分项节点对应的交集空间参数来组合查询并以图表的形式展示用电趋势和费用趋势。

（3）远程抄表: 实时监测各类仪表连接情况，统计各类能源的日、月、年等不同时间维度的用能情况，并做同环比分析。

（4）配电抄表：可进行抄表监测、抄表结果、和用量统计。监测不同空间节点处各仪表的电流、电压、功率及电量值。结果显示配电统计结果，用量及费用。可根据仪表名称或时间粒度查看仪表名称、编号。

            - 1.1.4.2.4.5供冷模块

（1）供冷总览：展示今日/本月/本年的供冷概览，分项用能总览，分项用能占比，分项用能趋势，分项费用趋势，分段用能历史分项，单位建筑面积用量；

（2）分项分析：能够对供冷当前数据/历史对比 按照 供冷分类的形式进行 年月日时的查询出用量趋势和费用趋势；

（3）远程抄表: 实时监测各类仪表连接情况，统计各类能源的日、月、年等不同时间维度的用能情况，并做同环比分析。

          - 1.1.4.2.5报警管理

            - 1.1.4.2.5.1过程管理

- 支持报警规则设置，具体如下：

- 报警逻辑编辑：

支持根据设备报警、设备运行报警、能耗报警等不同报警类别和已接入平台的系统选择报警系统类别进行新增报警过程；

- 基本规则设置：

支持根据不同设备品牌 、设备型号、设备属性等设置触发关键属性；

支持与或非等不同触发方式；

支持触发逻辑设置，可根据不同属性进行报警级别设置（1--3级）；可选择立即触发报警或选择指定持续时长方式再触发报警；可按需选择是否加入布防/撤防，当系统进入撤防状态时，将会忽视此规则。

- 指定设备，可按照需求选择指定设备遵从报警规则。

- 支持报警提醒修改，可对报警描述、气泡提示和声音提示进行设置。

- 支持处理规则设置，支持重点关注设置，当重点关注时，报警不能自动恢复，不能进行忽略操作；支持自动恢复设置，当收到恢复信号时，是否自动取消报警，进入“已恢复”状态；支持允许忽略设置，当允许忽略工单，进入“已忽略”状态。

- 支持处理方式设置，可选择内部工单、应急处置流程和第三方系统等不同处理流程设置。

可查看关联报警日志数据，包含报警描述、报警级别、报警时间、报警持续时间等信息。

            - 1.1.4.2.5.2报警类别

（1）报警分类

系统根据报警事件可能造成的危害程度、紧急程度和发展态势一般划分为三级：Ⅲ级（提示）、Ⅱ级（严重）、Ⅰ级（致命），分颜色区别显示。系统根据不同的报警分级采取不同的提醒策略。

| 报警级别 | 识别颜色 | 故障分类 | 优先级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ级 （提示） |  | 部分设备故障或小范围异常情况，不影响系统运行整体性能。基本对建筑的正常运行不会造成明显（个别视频监控或照明灯故障） | 低级 |
| Ⅱ级 （严重） |  | 部分设备故障或小范围异常情况，会影响系统运行性能对大厦的正常运行会造成一些不良影响（个别的冷水机坏了或有个别顾客出现异常情况等） | 中级 |
| Ⅰ级 （致命） |  | 设备出现严重故障对整个系统及大厦的正常运转产生影响。（火灾报警、暴力入侵报警、中央空调故障、供电系统出现重大故障灯） | 紧急 |

（2）报警弹窗

当系统发生报警信息时，弹窗提示对应报警信息，并发生声音报警提示，提醒管理人员及时处理报警信息；

一条报警对应一个弹窗，对于多个报警时，只显示最新的报警，一次关闭弹窗即可关闭。

（3）报警定位

文字描述发生报警的位置及设备，点击报警信息可快速定位到报警设备的具体位置，方便管理人员快速定位报警位置。

（4）报警处理

当系统发生报警时，将按照报警级别及类别以界面滚动的报警条等多种方式提示管理人员，显示报警具体信息。直到报警故障被处理，管理人员手动解除系统报警，确认故障处理完毕，系统才会停止报警状态，恢复正常。

            - 1.1.4.2.5.3报警日志

支持报警记录功能，生产报警日志，管理人员可对报警信息进行查询处理等，具体要求如下：

- 以列表方式呈现报警记录 ，包含报警描述、设备名称、系统类别、设备类别、报警级别、报警时间、报警持续时间、状态等信息。

- 支持对报警信息处理功能，显示报警信息及点位信息；

- 报警信息，包含报警描述、报警级别、报警类型、处理状态、设备信息、关联报警逻辑以及处理过程信息；

- 点位信息，以二维平面图方式显示报警设备位置；

- 支持报警忽略功能，可根据忽略原因（误报、设备调试）和备注信息确认忽略报警信息。

- （3）支持报警回放功能，可查看报警设备位置对应摄像头监控画面。

            - 1.1.4.2.5.4报警分析

对报警数据进行统计分析，具体如下：

- 报警统计，对今日报警数、当月报警数和全年报警数进行汇总统计，并以环形图方式呈现；

- 报警类型占比，对设备运行报警及设备报警以不同时间维度（日、月、年）进行汇总分析，以饼状图进行占比分析；

- 报警等级占比，对不同报警等级（一级、二级等）以不同时间维度（日、月、年）进行汇总分析，以饼状图进行占比分析；

- 报警系统统计，对接入平台的子系统进行报警记录数量统计，支持以不同时间维度（日、月、年）进行数据汇总；

- 报警趋势分析，对平台全部系统以及各子系统单独分析，从不同时间维度（日、月、年）进行汇总分析，以折线图方式进行趋势分析；

- 报警前十区域统计，对报警数前十区域数据从不同时间维度（日、月、年）进行汇总分析，以条形图方式进行统计；

- 报警处理分析，对已处理、待处理、处理中、已忽略、已恢复等不同状态报警数据从不同时间维度（日、月、年）进行汇总分析，以曲线图方式进行数据分析。

          - 1.1.4.2.6工单管理

以工作单的生成、派工、追踪、反馈为主线，配合微信小程序、APP等移动端实现全闭环管理。工单管理记录所有工单的详细信息，包括执行人、响应时间、完成时间、处理结果以及满意度情况等，体现了其可记录和可追溯性，并利于用户汇总数据，收集事件处理时间降低成本、反映员工绩效等。

对工单的走向进行跟踪，随时了解工单的进程。管理者可以及时看到工单的状态，包括已创建、处理中、待审批和已完成的工单，并进行下一步操作。支持自定义超时规则，分为工单未指派超时、指派未处理超时、处理未完成超时等相关属性，可设置是否启用当前规则，设置相对应缺省阈值，并设置缺省通知对象。当工单在规定时间内还未完成，系统将会提醒管理者超时工单信息，管理者可重新将工单指派处理人员。管理者还可以根据工单的信息进行实地的检验，以确定该工作是否完成，如未完成还需再次升级进行修补。

系统会进行自动派工或者由用户手动派工。 手动派工是由管理者进行派工，自动派工是把任务直接派送到已设置好的人员手中。 并且系统需要支持工单抢单功能，实现在一定时期内，维修技工“多劳多得”的目的。

报表包括：工单统计、客户服务及时率统计、客户服务满意度统计等。

            - 1.1.4.2.6.1工单发起

系统支持手动派发工单和系统自动派发工单两种模式，手动派发是由管理者统一派发，通过接口发送到工单系统，执行者接到工单任务后进行工单任务执行；系统自动派发是由系统根据监测到的设备故障报警信息，根据系统设置的工单发起规则，自动生成工单，自动下发给指定维护人员，针对大众的工单任务，系统可进行抢单，实现在一定时期内，维修技工“多劳多得”的目的，系统统一管理系统所有人工、自动发起的工单。

            - 1.1.4.2.6.2工单管理

支持新增工单、修改工单、查询工单、签收工单、派发工单、结束处理、处理工单等功能；工单可关联事件照片和视频，工单处理人可上传处理过程中的照片和视频。

            - 1.1.4.2.6.3工单设置

超时领取时间设置，未执行超时时间设施，未完成超时时间设置，设定工单维修部门和协助部门。

            - 1.1.4.2.6.4工单查询

多维度查询工单，如:根据工单编号、工单类型（设备工单、其他工单）、工单来源（报警、异常上报）、工单状态（处理中、已处理、未处理 ）以及分配状态（已分配、未分配），可查看工单详情，点击每一个工单都能看到对应的工单详情及处理进展。

            - 1.1.4.2.6.5工单分析

工单分析是智慧运维管理的重要工具，结合平台移动端抢单、派单、处理等应用，通过采集报警工单处理的相关数据进行深度分析，建立智慧运维情况的数据分析模型，实现物业相关工作的动态分析，辅助物业实现人员管理的绩效评估。

统计内容包括实时工单总数，已完成工单数，超时领取工单数，超时执行工单数，超时完成工单数；按时完成、超时完成、未完成占比实时统计；大区域工单数实时统计；设备分类实时工单数；工单类型实时统计。

（1）工单实时统计以饼状图的形式进行展现，包括年、月、日的统计信息，并展示完成率、未完成率、平均处理时间等信息。

（2）工单类型统计以饼状图的形式进行展现，包括年、月、日的统计信息。

（3）工单来源统计以饼状图的形式进行展现，包括年、月、日的统计信息。

（4）工单总量统计以柱状图的形式进行展现，包括年、月、日的统计信息，并以趋势线在图标上进行标注，展示相应已处理、待处理、工单总量、处理中的工单的相应统计情况。

（5）新增工单趋势以折线图的方式进行工单量汇总统计，必须包含年、月、日的统计信息。

（6）工单响应时长占比，根据不同响应时间段（120+min、60-120min、30-60min、10-30min、0-10min）进行占比统计，必须包含年、月、日的统计信息。

（7）工单处理时长占比，根据不同响应时间段（120+min、60-120min、30-60min、10-30min、0-10min）进行占比统计，必须包含年、月、日的统计信息。

          - 1.1.4.2.7巡检管理

制定区域或设备的巡检计划任务，按计划定时生成巡检执行单，并推送到工单系统；运维人员接收到巡检任务工单后，通过扫描二维码标签实现巡检点位的确认，并在移动端上进行巡检数据的录入和上传；在巡检过程如发现无法处理的问题，可以进行报单操作。

（1）巡检点管理

用于编辑管理巡检的点位，对巡检点位进行命名描述、分类等设置。

平台可进行巡检点设置，同时进行巡检点基础信息录入，巡检点支持增删改查；

巡检点支持批量导出二维码，粘贴在巡检点位置，作为移动端巡检点签到。

可通过巡检点名称、巡检点来源、巡检点类别、巡检点状态进行巡检点查询。

（2）巡检路线管理

用于编辑管理巡检的路线设置，对巡检路线进行命名描述、分类、设计等设置。根据巡检任务制定巡检路线，通过对巡检点的设定形成巡检路线，支持巡检点拖拽任意移动规划巡检点先后顺序；支持巡检路线查看，巡检路线修改，巡检路线删除；支持依据路线名称、路线来源、巡检类型进行查询。

3）巡检计划

用于编辑制定巡检的计划路线以及规则，结合电子巡查系统使用。

支持巡检计划的编辑、删除、启用或失效操作，可查看巡检计划列表，更新巡检列表，。制定巡检计划，计划内容包括工单命名规则、计划来源、顺序方式、巡检类型、巡检路线、主/次巡检人及巡检部门，重复规则。

（4）巡检工作报表

将巡检工作以报表数据从多个维度分析的方式进行呈现。

工作报表可按巡检人员或时间范围（年、月、周、日）进行查询，内容包括任务数、总数、漏检数、异常数，维修数量、完成率。可查看巡检任务数据统计。在任务列表中可查看工单来源、工单编号、工单名称、顺序方式、巡检类型、巡检路线、计划和实际的巡检时间、工单状态及主巡检人等。

（5）巡检手册

用于编辑制定不同巡检计划的指导说明，辅助巡检执行人更好的执行巡检任务。

支持编辑添加不同巡检路线的巡检规则手册，依据手册标题进行相应巡检标准的查询。

（6）巡检工单

当巡检计划执行时平台推送生成对应的巡检工单给到对应的执行人，与平台同步执行处理情况。

记录所有巡检工单的执行情况，支持实时巡检工单明细查询，可按照工单状态（未处理、处理中、已处理）进行查询；

支持查看巡检工单详情，涵盖工单编号、工单名称、顺序方式、巡检类型、巡检线路、计划巡检时间、实际巡检时间、计划时限、实际时长、主巡检人以及巡检流程图，其中巡检流程图包含巡检点位巡检状态（未签到、已签到、设备异常、跳过）、巡检点位类型、签到时间、签到照片等信息。

          - 1.1.4.2.8保养管理

针对设备设施，根据保养计划生成保养工作单，在系统中生成保养提示信息，通过接口把设备保养信息推送到工单系统进行保养任务派发，后续生成保养记录登记。支持定时派发，选择接入的设备进行维保巡检计划的设置，可设置定时（如每XX天一次或每周一次）。

能对保养计划进行创建、修改、删除等操作；根据保养计划生成保养工作单，保养人员对保养结果的登记相当于对保养工作单信息的修改，保养工作单信息不能删除，作废的工作单只能用废弃操作。能按照设备名称、时间段、保养方式检索保养计划；能按照状态、设备名称、计划单编号、时间段检索保养工作单信息。制定好的维保计划会在日历上得到体现，通过日历可实时查看每天的维修保养计划。

工单系统执行保养任务处理后，把保养结果数据推送到平台，平台进行工单数据统计分析。

- 保养计划

可依据计划名称、系统类别、设备类别或循环周期进行查询。定制保养计划，内容包括计划名称、工单命名规则、系统类别、设备类别、设备品牌、设备型号、所属部门、计划保养时间、物业服务人员；可进行保养计划启用或停止。

- 保养工单

保养计划启动后，系统就会与工单系统进行关联，按照计划预设生成保养工单。工作人员处理工单时，可以将维保人员、保养时间和相应的保养过程拍照记录上传，形成完整的业务闭环；

保养工单的查询，内容包括保养工单的执行情况，保养明细，涉及的字段有序号、工单编号、工单名称、系统类别、设备类别、设备品牌、型号、维保商、计划保养时间、实际保养时间、工单状态。

          - 1.1.4.2.9系统设置

            - 1.1.4.2.9.1菜单管理

用于管理菜单列表中显示的功能内容，系统支持对列表中显示的功能内容进行个性化配置，降低开发难度。

支持对项目集成平台的基本信息进行新增、修改、删除，内容包括单名称、英文、类型、父级菜单、菜单映射、所属平台、状态（启用/停用）。

            - 1.1.4.2.9.2功能管理

对不同功能进行有序分类，使各功能工作职能明确、工作结构稳定。

支持对项目集成平台的基本信息进行新增、修改、删除，内容包括功能英文、名称、类型、所属菜单、状态。

            - 1.1.4.2.9.3部门管理

借助树级菜单对公司的组织架构进行垂直管理。能清晰的呈现各部门之间的联系。

支持对项目集成平台的基本信息进行新增、修改、删除，内容包括名称、编码、负责人、联系电话、上级、状态（启用/停用）。

            - 1.1.4.2.9.4用户管理

平台可实现多级系统管理员设置，根据不同用户的姓名、操作密码进行多级的权限设置，根据需要灵活划分人员操作级别和控制权限，以客户实现多区域、多级管理的需要。

支持对项目集成平台的基本信息进行新增、修改、删除，内容包括用户名称、登录账号、部门、角色、手机号、状态（启用/停用）。

            - 1.1.4.2.9.5角色管理

平台通过角色定义的方式将用户分为一般用户和管理员用户。平台中的所有服务器与工作站都通过用户密码安全机制来登录。管理员可对每类用户自由配置不同授权内容；

支持对项目集成平台的基本信息进行新增、修改、删除，内容包括角色名称、 角色编码、状态（启用/停用）、是否系统内置。

            - 1.1.4.2.9.6常用配置

用于配置平台应用服务访问地址路径等信息。支持对项目集成平台的基本信息进行新增、修改、删除，内容包括参数英文、参数名称、参数类别、参数内容、是否系统内置、状态（启用/停用）。

            - 1.1.4.2.9.7代码类别

用于管理平台的数据字典中代码类别应用使用。支持对项目集成平台的基本信息进行新增、修改、删除，内容包括类别英文、类别名称、状态（启用/停用）、是否系统内置、排序。

            - 1.1.4.2.9.8代码库

用于管理平台的数据字典中代码编码、名称应用使用。支持对项目集成平台的基本信息进行新增、修改、删除，内容包括代码编码、代码名称、状态（启用/停用）、是否系统内置、排序。

            - 1.1.4.2.9.9数据权限

根据角色管理的设置进行数据级权限设置，为不同角色进行记录权限和字段权限的分配。

支持对项目集成平台的基本信息进行新增、修改、删除，内容包括含权限名称、所属菜单、命名空间、条件。

          - 1.1.4.2.10智能化接口及数据对接

            - 1.1.4.2.10.1能耗监测系统

实时检测获取能耗设备的运行数据和运行状态，实时展现设备运行状态、报警状态信息。

- 设备统计及分布

在二维平面电子地图内显示所有能耗设备的平面分布位置情况，工作状态（在线、离线、故障）统计。

- 设备监测

- 可实时查看设备运行数据，掌握系统运行状态；

- 当任何一表故障时，系统发出故障报警信息。

- 设备管理

- 实现对抄表信息的管理；

- 实现对设备故障报警信息的记录及维护；

- 实现对能耗设备参数的设置，例如流量、报警阈值等参数；

- 实现对能耗设备设备的全生命周期管理，包括设备安装时间、安装地点、维保次数、报警记录、报废等详细信息，方便档案管理。

- 设备集抄管理

- 支持对用能数据的采集和结算功能；

- 支持对用能数据的批量查询和导出；

- 支持对用能数据进行智能分析，可输出不同时间维度的用能趋势、用能占比、费用趋势等报表。

            - 1.1.4.2.10.2楼宇自控系统

平台通过接口与BA系统（BA实际接入系统，以项目现场为准，包括但不限于新风、空调、冷热源系统）通讯，并可对BA系统设备的进行控制，从而达到在运维管控平台工作站上实现对整个楼宇自控系统的监控。通过运维管控平台软件可从控制中心管理设备，包括但不限于：

当发生报警或接受到其他联动要求后，按要求启动或停止BA设备；

提供经选择的设备启停，报警状态的信息；

提经选择的探测器所检测参数的变化值，以及过限报警的信息；

提供系统操作员确认各类报警信息的时间及确认人的资料；

提供设备运行所需的相关信息和各类报表文件

            - 1.1.4.2.10.3变配电监控系统

实时监控变配电系统参数，报警等；供电回路电压、电流、功率因素等参数；进、出线电压、电流、频率、功率因素、总有功电能及视在电能参数，及高、低压柜的电力信息参数。

            - 1.1.4.2.10.4消防报警系统

（1）设备统计及分布

在二维平面电子地图内显示消防设备的平面分布位置情况，所有消防设备工作状态（正常、离线、报警）统计。

（2）设备监测

- 监测温感、烟感设备的运行状态、联网状态、报警状态；

- 监测火灾各类报警器的运行状态、联网状态、报警状态；

- 实时监测火灾自动报警系统的报警及动作信号，子系统的任何报警、动作信号均能在平台上显示，子系统发生报警及动作信息，立即在二维平面电子地图上显示报警及动作信号的位置，并以声音方式或者醒目的图标显示报警信息；

- 支持定时查询火灾自动报警系统的运行状态，发现故障时，立即在二维平面电子地图上显示故障信息；

（3）设备信息

支持设备信息查看，必须包含设备台账（设备类型、品牌、型号、编号、安装楼层）、维保信息（维保单位、维保负责人及联系方式、维保周期、上次维保时间、下次维保时间）及报警记录（报警描述、报警时间、报警级别、状态、操作等）。

（4）联动功能

- 支持与视频监控系统联动，第一时间确认报警现场的实际情况。

- 支持消音复位功能

- 运维管控平台根据联动申请，可进行如下工作：

向视频监控系统发送视频控制指令；

向楼控系统发送照明开启控制指令；

摄像机对准火灾报警发生部位；

矩阵切换报警图像在电视墙指定位置显示；

矩阵切换报警图像到与硬盘录像机指定端口连接的矩阵输出端口；

当出现火警并确认后，可以门禁联动电磁锁，打开出现火情层面的所的房门的电磁锁，以确保人员的迅速疏散。

            - 1.1.4.2.10.5智能照明系统

监测照明回路运行状态、设备报警状态，支持远程控制对各个照明回路或者照明区域，支持制定相应的照明模式，进行照明模式控制。

（1）设备统计及分布

- 在二维平面电子地图内显示所有照明设备的平面分布位置情况，工作状态（在线、离线、故障）统计；

- 可对上述设备进行统计分析，必须包含1）设备总数、报警总数；2）在线设备数、离线设备数、故障设备数；

- 显示设备的二维平面位置，点击设备可显示设备基础信息，必须包含设备台账（设备类型、品牌、型号、编号、安装楼层）、维保信息（维保单位、维保负责人及联系方式、维保周期、上次维保时间、下次维保时间）及报警记录（报警描述、报警时间、报警级别、状态、操作等）。

（2）设备监测

- 可实时查看设备运行数据，掌握系统运行状态；可对接数据必须包含：照明回路状态，照明回路的开、关等状态；照明回路信息，照明回路名称、控制区域等；远程控制，远程控制照明回路的开、关状态。

- 支持故障告警，当控制模块掉线或其他异常时，发出故障报警。

- 智能照明系统与其他系统的联动：

智能照明与安防系统的通讯，当安防系统发出报警时，智能照明系统打开相应区域灯光。

            - 1.1.4.2.10.6电梯监视系统

对接电梯系统，实现电梯智能化管控。

（1）设备监测

- 实现电梯运行状态监测，以图文界面显示楼层(仅限垂直电梯)、上下行状态、故障报警；

- 支持调取电梯内实时监控画面。

（2）故障报警

支持电梯故障报警功能，并形成报警记录（报警描述、报警时间、报警级别、状态、操作等）。

            - 1.1.4.2.10.7视频监控系统

（1）设备统计及分布

在二维平面电子地图内显示视频监控设备的平面分布位置情况，所有视频监控设备工作状态（正常、离线、报警）统计。

（2）设备监测

- 实时监测视频监控系统设备运行态势、故障情况等；

- 当任何一台视频监控设备故障时，系统发出故障报警信息。

（3）设备信息

支持设备信息查看，必须包含设备台账（设备类型、品牌、型号、编号、安装楼层）、维保信息（维保单位、维保负责人及联系方式、维保周期、上次维保时间、下次维保时间）及报警记录（报警描述、报警时间、报警级别、状态、操作等）。

（4）分屏模式

- 自动以树形结构将浏览的前端设备和摄像头编排列出来，可以根据多级区域进行分组。同时结合手工自由点播，可以非常直观、方便的查看权限许可的实时或非实时画面；

- 支持1、4、9 画面切换监控视频。

            - 1.1.4.2.10.8入侵报警系统

（1）设备统计及分布

在二维平面电子地图内显示防盗报警设备的平面分布位置情况，所有防盗报警设备工作状态（正常、离线、报警）统计。

（2）设备监测

- 实时监测入侵报警系统设备运行态势、故障情况等；

- 实时监测消防设备或防区的报警信息，支持与视频联动，报警产生时获取现场画面。

            - 1.1.4.2.10.9停车管理系统

（1）设备统计及分布

- 在二维平面电子地图内显示停车场门禁设备的平面分布位置情况，所有停车场门禁设备工作状态（正常、离线、报警）统计；

- 支持车位占用情况分析，可对临时停车位、固定车位以及充电车位进行数据统计；

- 支持车位使用量趋势分析；

- 支持停放车辆类型分析。

（2）设备监测

- 实时显示停车场门禁系统已接入设备的运行参数；

- 可实时查看设备运行数据，掌握系统运行状态；

- 当任何一台停车场门禁设备故障时，系统发出故障报警信息。

- 报警信息除设备故障，还应包括停车场环境超标引起的报警，便于值班人员对故障和报警信息进行及时确认，系统自动保存故障和报警日志以及确认和处理记录。用户可在自定义报警界面编辑报警范围及间隔时间。

（3）设备信息

支持设备信息查看，必须包含设备台账（设备类型、品牌、型号、编号、安装楼层）、维保信息（维保单位、维保负责人及联系方式、维保周期、上次维保时间、下次维保时间）及报警记录（报警描述、报警时间、报警级别、状态、操作等）。

（4）设备控制

支持停车场门禁控制，对车场进出实现远程操作与控制；

（5）数据分析

支持对停车场进行全方位数据分析，为停车场运营提供数据支持；

- 实时车位使用情况统计，对车位总数、总占用车位、总空闲车位以及充电车位进行汇总，对停车场大型车位、小型车位、宽体车位总数及已占用数进行汇总；

- 今日车场概况，对累计入场、累计离场、平均停车时长以及累计收费等进行数据汇总，并支持同环比分析；

- 停车时长占比，支持以月、年为时间维度进行不同停车时长进行汇总，并以环形图呈现占比分析；

- 车辆进出流量，支持以日、月、年为时间维度进行车辆进场、出场数量对比分析，以曲线图方式呈现；

- 停车场运营数据，支持以日、月、年为时间维度对停车场全范围以及不同层级停车场的利用率和周转率进行数据分析，以折线图方式呈现；

- 收费趋势，支持以日、月、年为时间维度对总收费金额以及不同支付方式金额进行汇总分析，以折线图方式呈现；

- 停车时长，支持以日、月、年为时间维度对临时停车位及固定车位进行不同停车时长的汇总分析，以柱状图方式呈现；

- 实时车位占用类别，支持固定车位、临时车位以及充电车位以条形图方式进行数据分析；

- 高低峰停车统计，支持以日、月为时间维度对临时车位和固定车位的高低峰进行汇总分析；

- 支付方式，支持以日、月为时间维度对停车费用支付方式进行汇总，并以环形图呈现占比分析。

（6）停车记录

对进出停车场车辆数据进行存档记录。支持按停车区域、进场时间、离场时间及车牌号码搜索查询停车记录明细，必须包含车辆车牌号、车辆类型、停车类别、停车区域 、车辆进出场时间、停车时长、停车计费、停车优惠、实际收费、收费类型以及进场离场道闸名称等信息。

            - 1.1.4.2.10.10门禁管理系统

（1）设备统计及分布

在二维平面电子地图内显示门禁设备的平面分布位置情况，所有门禁设备工作状态（正常、离线、报警）统计。

（2）设备监测

- 实时显示门禁系统已接入设备的运行参数；

- 可实时查看设备运行数据，掌握系统运行状态；

- 当任何一台门禁设备故障时，系统发出故障报警信息。

（3）设备信息

支持设备信息查看，必须包含设备台账（设备类型、品牌、型号、编号、安装楼层）、维保信息（维保单位、维保负责人及联系方式、维保周期、上次维保时间、下次维保时间）及报警记录（报警描述、报警时间、报警级别、状态、操作等）。

（4）设备控制

实时控制前端的门禁控制器；支持在二维平面电子地图上点击门禁控制器图标对各门点均可进行直接的开/闭控制。

（5）门禁状态显示

支持实时接收服务器转发过来的门禁主机上传的门的开关状态信息，并在二维平面电子地图上通过变换图标来显示门的状态。监测门禁开门、关门、未连接等运行状态，开门超时、消防、入侵、非法刷卡等报警状态，保留刷卡记录，支持远程控制单门状态。

（6）门禁联动

支持实时接收门禁主机的报警信息，在二维平面电子地图上定位及闪烁报警点，并能联动报警点附近的摄像机对准报警点，切换这些摄像机上墙及在电脑上打开视频，同时能触发报警主机所接入的声光报警信号，实时显示报警门点及报警状况（门被打开），提示值班人员及时采取安全保安措施。

            - 1.1.4.2.10.11电子巡查系统

（1）现有对接巡更系统能实现功能：

- 对接巡更系统，获取巡更数据；

- 支持巡更数据查询；

（2）采用管理平台在线式巡更能实现功能：

- 以日历方式呈现每日巡更任务，支持以二维码的形式设置巡更点，通过手机移动端进行巡更，实时显示巡更进度；

- 自定义巡更路线，可依据路线名称、路线来源、巡检类型进行查询；

- 支持巡更点超时异常报警，巡更路线异常报警；提供巡更信息的历史记录等数据；

- 支持提供管理常用数据的（巡查到位情况、巡查人员等）分析、统计、查询；

- 对接电子巡更及视频巡更系统，可查看巡更线路分布、巡更异常点位、巡更执行异常；

- 可通过运维管控平台系统查询巡更记录，保安人员未按规定时间或程序进行巡察，集成管理平台发出报警，报告给相应的管理人员。

            - 1.1.4.2.10.12背景音乐系统

监测设备运行状态，支持远程控制设备启停，支持获取回路音乐状态，支持控制播放列表/内容，包括音量大小、播放模式等。

（1）设备统计及分布

在二维平面电子地图内显示背景音乐设备的平面分布位置情况，所有背景音乐设备工作状态（正常、离线、报警）统计。

（2）设备监测

- 实时显示背景音乐已接入设备的运行参数；

- 可实时查看设备运行数据，掌握系统运行状态；

- 当任何一台室外背景音乐终端设备故障时，系统发出故障报警信息。

（3）设备信息

支持设备信息查看，必须包含设备台账（设备类型、品牌、型号、编号、安装楼层）、维保信息（维保单位、维保负责人及联系方式、维保周期、上次维保时间、下次维保时间）及报警记录（报警描述、报警时间、报警级别、状态、操作等）。

（4）设备管理

- 实现对背景音乐设备播放内容及音量的管理；

- 实现对背景音乐设备故障报警信息的记录及维护。

- 在总控室实现室外背景音乐远程播放；

- 支持实时语音播报，支持语音文件播放；

（5）其余功能

- 背景音乐设备的工作状态（运行状态、报警信息及故障信息）进行集中监控；

- 工作站上以二维平面电子地图和数据表格的形式显示各区域的信息；

- 提供各背景音乐回路的运行状态、背景音乐音源、播出时间等；

- 向IP背景音乐播放指定的文件或声卡实时采播;

- 监听任意IP背景音乐终端。

            - 1.1.4.2.10.13净化空调监控系统

对接净化空调监控系统，实时监测设备运行态势，支持故障报警推送功能。

            - 1.1.4.2.10.14实验室空调监控系统

对接实验室空调监控系统，实时监测设备运行态势，支持故障报警推送功能。

            - 1.1.4.2.10.15智能物流管理系统

对接智能物流管理系统，实现数据交互，实时展现系统运行情况。

            - 1.1.4.2.10.16医用气体管理系统

与气体探测报警系统联通，能在平台显示各类气体传感器的工作状态、实时监测数值。当气体浓度超过报警浓度设定值时,应由气体报警控制器发出报警信号,上传至工作站,在中心平台显示报警。

            - 1.1.4.2.10.17机房漏水监测系统

对接机房漏水监测系统，实时展现设备运行状态、报警状态信息等功能。

（1）设备统计及分布

在二维平面电子地图内显示所有机房漏水监测设备的平面分布位置情况，工作状态（在线、离线、故障）统计。

（2）设备监测

- 可对报警进行实时提醒，同时联动附件摄像头确认报警情况；

- 可通过平台设置阈值报警，以及展示机房漏水监测的范围值。

（3）数据展示

- 实时读取机房漏水监测系统并通过图表的方式展示数据。

            - 1.1.4.2.10.18机房UPS监测系统

实现从机房UPS监测系统中读取实时数据的功能。集成管理系统可以根据UPS系统提供的设备信息（点表）在本系统直观的显示UPS系统运行的各类参数信息。能提供UPS系统运行状态及常用电流、电压、负载等运行参数。

        - 1.1.4.3大屏端

          - 1.1.4.3.1数字孪生三维可视化引擎

数字孪生三维可视化引擎需支持如下功能：

- 视图切换

- 3D展现平台支持进行三维模型及大场景的三维展示，支持轻量化模型在客户端、网页端和移动端流畅加载运行。

- 平台支持按照建筑、楼层和系统查看不同专业的模型视图，支持用户根据自己的需要加载相关专业的模型。"

- 视角切换

- 平台支持通过模型骰子选择不同的视角查看模型，如俯视、正视、侧视等；也支持一键返回默认的主视角。

- 模型漫游

- 平台支持用户以第一人称视角在模型视图中进行漫游。漫游过程中，支持用户隐藏构件以查看隐蔽工程等。

- 查看设备

- 平台支持在模型中选中设备并查看设备的详情看板，可在弹窗界面查看该设备的运行状态和其他参数信息。

- 绑定设备

- 平台支持用户自定义将模型中的构件与设备进行绑定。进行设备绑定后，用户在查看设备详情或告警详情时，模型将自动跳转至该构件的主视图，便于快速了解该设备的实际位置信息。

- 模型标注

- 平台支持显示设备的标注和空间的标注信息；显示设备的标注信息时，支持同时显示设备的所属空间。支持选择不显示标注、仅显示当前选中构件的标注、或显示所有设备/空间的标注。当设备的监测状态为告警时，支持通过标注的颜色样式等进行区分和提示。

- 动态观察

- 平台支持通过动态观察功能，对模型进行旋转以查看不同的模型视角。

- 模型平移

- 平台支持通过平移功能，对模型进行移动；或直接通过鼠标右键对模型位置进行快速移动。

- 模型缩放

- 平台支持通过缩放功能，对模型的视图进行放大或缩小；或直接通过鼠标滚轮进行缩放的控制。

- 全屏浏览

- 当模型可操作区域较小时，点击“全屏显示”功能，即可全屏浏览三维模型。

- 相机交互

- 选中本功能，即可控制模型是否布满视图、控制焦距的长度、以及控制视角按中心轴点进行旋转。

- 模型测量

- 选中本功能，即选择测量距离、角度等模型数据。

- 分解模型

- 选中本功能，然后拖动滚动条，即可调整分解程度。

- 模型浏览器

- 平台支持用户查看模型浏览器，通过模型浏览器可快速查看该视图内的构件类型数量或房间名称汇总，以及快速切换构件的显隐状态等。

- 构件特性

- 选中某构件后，点击“特性”，即可查看该构件的完整模型信息。

- 模型设置

- 平台支持对模型的显示参数进行调整，如更换环境效果、选择是否需要显示隐藏对象的重影等。

          - 1.1.4.3.2模型搭建

            - 1.1.4.3.2.1项目周边场景建设

以项目为中心，对项目周边一公里内范围进行三维建模呈现，详细建设内容如下：

- 项目周边一公里内可选5栋建筑进行外立面精细建模，一公里范围内其余建筑以白模形式呈现，白模数量不限，构建大场景的基本地块形貌，呈现基本空间信息；

- 结合卫星地图或有关图纸材料，以基础模型还原项目周边一公里范围内主要交通路线的空间位置分布，呈现项目所处的地理位置信息及其周边的建设情况；

- 通过渲染还原大场景中一公里范围内主要绿化的空间分布，结合动态流线表示道路运行情况，并对周边的重点建筑或主干道进行标识展示。

            - 1.1.4.3.2.2模型渲染

- 主体建筑外立面渲染

- 根据需求对建筑外立面进行建筑材质、信息源、系统状态等维度的动态渲染，高度还原建筑外立面的外观与结构，对建筑的坐标、外立面、楼等硬件进行精细建模。

- 主体建筑内部空间渲染

- 对主体建筑的楼层结构、房间分布精细化建设，建筑内部空间达到毛坯效果。

- 支持不同建筑楼层的选择切换以及旋转、缩放等交互操作。

            - 1.1.4.3.2.3子系统模型建设

基于CAD实时图纸，以基础模型建设还原子系统设备模型在建筑内部三维空间的分布，支持子系统设备模型的旋转、缩放等交互操作。

            - 1.1.4.3.2.4室内建模

对项目建筑内部的楼层、房间等基础空间排布进行模型建设，以基础模型还原建筑室内的基本空间信息（楼层、房间分布、墙体、幕墙等），支持不同楼层室内建筑的切换展示，辅助后续的运维需求。

          - 1.1.4.3.3数字孪生一体化指挥决策中心

以一张大图的方式展示医院的总览数据，以可视化的形式展示医院外观，支持在医院模型两边提供可视化的关键指标展示，可视化系统支持展示丰富的医院运维数据指标，能够为医院提供所有运维数据的统计及呈现，操作人员可以查看所有子系统数据总览及详细数据，实现对建筑运行态势的感知，辅助做出决策。

支持设备故障报警总览，对暖通、给排水、强电、弱电、安防、消防系统设备进行设备数量统计和报警信息统计，显示各个系统当前在线设备数量和故障个数。

支持环境质量分析，显示医院内各区域环境参数，包括温湿度等。

支持医院设备统计分析，统计医院设备总数、各类设备数等。

支持医院资产统计，统计医院资产总数、各类资产数等。

          - 1.1.4.3.4可视化机电运维中心

            - 1.1.4.3.4.1可视化机电运维中心

以直观形象的图形、图标等方式展示设备综合运行情况数据，包含故障报警情况监控、能耗监控等。综合分析各类品牌设备的生命周期数据，包含各系统健康状态、各地块评分排名、类型分布等。

            - 1.1.4.3.4.2新风空调系统

在建筑三维空间模型中，支持设备信息查询和设备运行参数实时查看，如设备信息、运行状态、手自动状态、故障状态、运行时间、送风温度、回风温度、回风 CO2 浓度，并实现对设备开关状态的集中控制功能。在三维模型中，实现对空调新风系统设备定位。

            - 1.1.4.3.4.3送排风系统

在平台中中显示各终端设备的运行状态及参数的查询及设置，如设备点位信息、开关机状态、运行模式、运行档位、空气质量参数、运行故障信息等。

            - 1.1.4.3.4.4给排水系统

在平台中实现对给排水系统设备定位。支持设备信息查询和设备运行参数实时查看，如该设备的运行状态集水井：泵运行状态、泵故障状态、运行时间、高液位报警、低液位报警数据；供水泵组：补水箱的高液位报警、补水箱的低液位报警，泵组内所有给水泵的运行状态、故障状态、频率、运行时间。

            - 1.1.4.3.4.5风机盘管联网系统

在三维空间展示设备的分布位置，并实时采集风机盘管的运行状态，包括风机启停状态、制冷 / 制热模式、风速档位（高、中、低）、阀门开闭状态等，确保平台能够及时获取设备运行情况。

            - 1.1.4.3.4.6空气质量监测系统

在三维空间展示设备分布位置，并采集温湿度，CO2，PM2.5/1.0/10，甲醛，TVOC等空气质量数据，支持策略联动新风空调系统。

            - 1.1.4.3.4.7纯水系统

实时监测各终端设备的运行状态，如设备点位信息、运行状态、水箱水位、流量、电阻率、电导率、运行故障信息等。

            - 1.1.4.3.4.8冷热源系统

在三维空间内展示设备的分布位置，并支持设备实时运行状态监测，如设备点位信息、运行状态、运行时间、供回水温度、供回水压力、流量、阀门状态、运行故障信息等。

            - 1.1.4.3.4.9电梯系统

在三维空间展现电梯的分布及数量，支持电梯的运行状态监测，如平均运行速度、平均运行时间、告警信息、电梯数量、上行/下行数量、即将到达楼层等。

            - 1.1.4.3.4.10变配电监控系统

支持对机房内配电线路的电压、电流等参数进行实时监测。

            - 1.1.4.3.4.11智能照明系统

在三维空间展示照明设备分布情况，并支持设备定位功能，可实现设备信息及运行状态监测。支持设备控制，可对照明回路状态进行远程控制。

            - 1.1.4.3.4.12净化空调监控系统

在三维空间内展示设备的分布位置，并支持设备实时运行状态监测，如设备点位信息、开关机状态、运行模式、运行档位、设置温度、当前温度、设置湿度、当前湿度、洁净度、运行故障信息等。

            - 1.1.4.3.4.13实验室空调系统

在三维空间内展示设备的分布位置，并支持设备实时运行状态监测，如设备点位信息、开关机状态、运行模式、运行档位、设置温度、当前温度、设置湿度、当前湿度、洁净度、运行故障信息等。

            - 1.1.4.3.4.14智能物流管理系统

在三维空间内直观展示物流轨道走向，并支持设备实时运行状态监测，支持查看物流系统视频监控画面；按年/月/日统计主发站日发货量排行，当日已发箱数、已到箱数、在途箱数，当日输送箱号，实时流量趋势图等数据。

            - 1.1.4.3.4.15医用气体管理系统

在三维空间内直观展示医院液氧站、汇流排间、负压泵房、压缩空气泵房等设备分布，以及气体管道走向。显示各设备运行状态、气体流量、气体压力、氧气消耗值、氧气浓度与故障报警状态等参数；支持液氧站、负压泵房、压缩空气泵房三维漫游巡检，查看设备实时运行数据、设备台账、检修报修记录、日常巡检记录、维护保养记录、实时视频监控画面；统计今日、本月、全年的氧气总量；按年/月/日统计氧气使用趋势图；统计本月、全年的科室氧气用量及排名。

            - 1.1.4.3.4.16机房漏水监测系统

在三维空间展示机房分布位置，点击机房模型可查看机房的漏水监测绳的位置及报警状态。

            - 1.1.4.3.4.17机房UPS监测系统

在三维空间展示机房分布位置，点击机房模型可查看机房的UPS的运行状态（如输入输出电压、电流、负载率等）

          - 1.1.4.3.5可视化能源管理中心

            - 1.1.4.3.5.1建筑能效监管系统

在三维空间展示能耗设备分布位置，并支持设备定位功能，实现用能数据监测功能。

用能总览：整体展示全院能源资源消耗情况，根据水、电等不同能源资源，可按日、月、年不同时间以图表形式展示综合能耗、分类分项能耗等。

能耗监测：对系统所有建筑及区域的各类能源（水、电等）进行实时监测，能够展示医院建筑/区域的用能数据。

能耗报警功能：实时监测用能情况，根据预设的能耗报警条件对用能超限区域进行报警。

综合报表：报表内容包括能耗分区统计、用能类型统计，并支持数据之间的依赖计算；支持报告的在线预览，支持按照日、月、年等筛选导出报表。"

          - 1.1.4.3.6可视化安全管理中心

            - 1.1.4.3.6.1报警管理子系统

提供实时报警记录展示，并提供多维度的报警图标分析等。实时记录入侵报警系统运行态势。

            - 1.1.4.3.6.2视频监控系统

在三维空间展示设备分布位置，支持设备运行状态及设备信息监测，如设备运行态势、实时监控画面、设备信息明细等。

支持与门禁、电梯、入侵报警、火灾报警发生联动。支持对各种安全事件主动预警，如行为分析、人数统计、人脸识别等进行自动分析判断报警，产生报警信号进行相关联动。

通过数据结构化应用，对海量视图的实时结构化提取，对人、车、物识别分离，实现视频数据浓缩，对车辆进行二次分析，提取有效结构化数据，实时甄别医院内的高危人员、高危车辆，实现轨迹还原等功能。

            - 1.1.4.3.6.3门禁管理子系统

在三维空间展示门禁设备分布位置，并支持设备定位功能，实时监测门禁设备运行状态及设备信息，如开状态，关状态，故障状态，报警状态，在线状态。

支持联动配置功能，支持根据消防、安防、告警等执行联动控制，支持控制门禁开关状态及控制该区域监控执行监控抓拍或录像。

当设备出现告警信息时，可在三维模型中显示告警设备空间位置信息。"

            - 1.1.4.3.6.4消防子系统

在三维空间展示消防设备分布位置，并支持设备定位功能，实时监测监测温感、烟感的运行状态、联网状、报警状态监测火灾各类报警器的运行状态、联网状态、报警状态。

如有报警及动作信息，立即在三维电子地图上显示报警及动作信号的位置并以声音方式发出报警信息。

与背景音乐系统、视频监控系统、空调系统等联动，配合消防人员对火灾报警信息进行处理。

当消防设备发生异常响应时，支持在三维空间模型中快速定位事件发生位置。

            - 1.1.4.3.6.5停车管理系统

在三维空间展示车位分布情况，实时监测道闸运行态势并支持道闸运城开关控制，支持停车信息及停车相关数据展示。

            - 1.1.4.3.6.6电子巡查系统

在三维空间中实时展现各终端设备的运行状态及参数，如巡检棒位置信息、路径轨迹等。

系统支持预先设置巡检点、巡检路径、巡检人员、巡检时间，并自动生成巡检单，提前下发任务至巡检人员手机APP。"

            - 1.1.4.3.6.7人脸识别系统

对接人脸识别系统，将人员数据进行录入，当人员通过人脸识别系统进入该区域后，系统后台将会自动录入，显示该人员进入时间与离开时间。

在三维空间中，通过查看人脸识别设备的详细信息，可查看人脸识别设备的空间位置信息以及显示人脸识别系统所识别到的区域位置信息。

            - 1.1.4.3.6.8应急预案管理

支持火宅应急预案、可燃气体泄露应急预案、配电故障应急预案、突发停水漏水应急预案、医用气体应急预案、电梯故障应急预案、其他后勤应急预案。

平台支持对建筑内现有应急预案信息进行整理归纳录入到系统中，在系统中可以查看应急预案的详细信息，同时系统支持新增应急预案的操作，添加完相应信息保存后，该条新增应急预案信息进入现有预案信息中。

可在建筑三维模型中定位查看建筑内的应急物资，并通过分类列表显示，支持避难场所进行定位查看，可详细查看建筑内避难场所的面积、可容纳人数、避难属性等信息；同时系统支持查看应急人员的详细信息，当出现险情时方便管理人员对应急物资、避难场所、消防救援人员进行沟通协调、人员疏散及调度

        - 1.1.4.4小屏端应用

- 员工通行记录

结合员工通行证的使用，支持查看员工个人通行记录。

- 考勤记录

- 对接考勤系统展示员工考勤记录，辅助员工及时了解考勤异常并处理。

- 停车缴费

- 支持在移动端进行停车缴费/新能源车充电缴费/月卡充值等功能。

- 车辆通行记录

- 支持查看员工关联的车辆通行记录，如车辆进出时间等。

- 照明系统

- 根据管理权限，以列表的形式展示权限范围内的照明设备，支持远程开关控制。

- 空调系统

- 根据管理权限，以列表的形式展示权限范围内的空调设备，支持远程开关控制。

- 会议预约

支持会议室的在线预约，填写相关会议信息（会议主题、会议时间等）后提交申请，预约成功后可将消息回传至申请人，提醒准时参会。

- 访客邀请

- 支持通过移动端发送访客邀请，分为个人和团队两种形式。

- 在线预约

访客在接收到邀请链接后，可在线填写相关信息，如访客姓名、到访时间、车辆信息等，即可实现访客快速预约。

- 访客权限

访客预约成功后，可获取相应区域的通行权限，如门禁、停车场、电梯等，方便访客的出行。

- 事件上报

支持以文字、图片、拍照等形式进行事件的上报，如设备异常、事件投诉、改善建议等，上报完成后可生成相应的工单。

- 工单管理

通过与PC端的联动，移动端可实现工单派单、工单查询、结果查询、信息反馈、工单申请等内容，根据权限划分进行工单指派与接收工作，及时处理设备异常、投诉等工单。

- 保养管理

支持保养计划安排的查看，同时可查看详细的保养计划信息，如保养负责人、保养时间、设备名称等。

- 巡检管理

支持巡检计划安排的查看，可查看详细的巡检计划信息，如巡检路线、巡检人员、巡检时间等。

        - 1.1.4.5一通行平台

          - 1.1.4.5.1单位管理

对系统医院用户进行有效管理，可依据不同医院部门的工作范围和管辖区域进行相应授权，通过部门用户密码安全机制来登录，只有被授权的部门用户才能对预设定的对象进行操作。

          - 1.1.4.5.2部门管理

借助树级菜单对医院的组织架构进行垂直管理。可编辑部门名称、部门编码、部门负责人、联系电话、上级部门的具体信息。可选择状态启停。支持通过部门名称、部门编码、部门领导和状态的查询。

          - 1.1.4.5.3员工管理

对员工进行系统管理，支持将员工角色分为一般用户和管理员用户。一般用户具备权限范围内的使用权限，管理员用户可对一般用户及系统进行功能、权限等设置。

平台中的所有服务器与工作站都通过用户密码安全机制来登录。管理员可对每类用户自由配置不同授权内容；所有物理的或逻辑的对象都可以安排在预设定的不同对象组中，每个对象组都可以预规定某些授权使用的用户个人密码。只有被授权的用户才能对预设定的对象组进行操作和处理。可以根据角色工作范围配置其管辖的区域范围。

          - 1.1.4.5.4意见反馈

平台可实现对用户反馈信息的收集，当用户提交问题反馈后，平台会将信息发送到预设好好的邮箱，通知管理人员处理；支持管理人员在项目运营平台上将处理结果记录反馈，完成交互

          - 1.1.4.5.5员工权限组

门禁：员工门禁系统通行、控制等不同权限可进行分组设置；

梯控：员工梯控系统通行、控制等不同权限可进行分组设置。

          - 1.1.4.5.6员工授权

人脸：员工人脸信息设置，支持门禁通行；

门禁：员工通行权限及通行方式（二维码、通行卡、人脸识别）授权设置；

梯控：员工电梯通行权限及通行方式授权设置。

          - 1.1.4.5.7员工卡片管理

设置不同类型通行卡，不同使用角色类型通行卡权限支持对应角色按需编辑更改。

          - 1.1.4.5.8员工门禁通行记录

员工通行门禁，留存记录，支持记录查看，可按不同时间点、不同门禁设备、不同员工等选项进行通行记录查询。

          - 1.1.4.5.9员工固定车管理

员工车辆管理，支持车位申请，对车辆及车位绑定管理，可查看车位及车辆信息明细及停车记录。

          - 1.1.4.5.10员工停车记录

员工停车明细支持汇总记录，根据停车区域、车辆信息、车主信息、停车时间等维度进行数据汇总，供管理人员查询管控。

          - 1.1.4.5.11考勤设置

对接考勤系统，支持考勤规则设置、考勤人员管理及人工修正考勤记录等。

          - 1.1.4.5.12员工考勤记录

支持员工考勤记录明细查看及数据下载。

          - 1.1.4.5.13系统功能模块

支持访客预约功能，分为个人邀请和临时登记两种预约模式。

个人邀请：员工可主动邀约访客，完成访客信息登记，生成邀请二维码或临时通行卡可通行权限范围内区域的门禁及电梯；

临时登记：支持访客主动拜访进行临时登记，完成访客信息登记及拜访人员信息，被拜访人员审核通过后，生成二维码或临时通行卡可通行权限范围内区域的门禁及电梯。

          - 1.1.4.5.14访客权限组

设置不同访客权限组别，对访客通行门禁及电梯区域设置管理。

          - 1.1.4.5.15访客临时登记

支持访客主动拜访进行临时登记，完成访客信息登记及拜访人员信息，被拜访人员审核通过后，生成二维码或临时通行卡可通行权限范围内区域的门禁及电梯。

          - 1.1.4.5.16访客卡片管理

访客使用临时通行卡通行院区，通行区域支持后台设置管理，保证访客通行顺畅及院区内部安全保障性。

          - 1.1.4.5.17访客门禁通行记录

访客通行门禁，留存记录，支持支持记录查看，可按不同时间点、不同门禁设备、不同访客等选项进行通行记录查询。

          - 1.1.4.5.18访客记录

支持个人邀请及临时登记两种预约模式的访客记录查看，包含总访客记录、已到访访客记录、未到访访客记录以及到访明细记录等。

          - 1.1.4.5.19访客权限组授权

支持院区内访客权限设置，按需设置通行门禁及电梯等权限。

          - 1.1.4.5.20员工访客组授权

默认员工自身权限组，也可默认一个通用访客权限组，也可使用院区的访客权限组（需逐个授权）。